| Sygnatura: | KWiA-I-0913/10/2009 | Opole dnia: | 24.08.2009 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wnioski pokontrolne |  |  |  |
| Numer kontroli |  | 18/2009 |  |
| Termin przeprowadzenia kontroli |  | 06.04.2009 r. – 08.05.2009 r. przedłużona do 30.06.2009 r. |  |
| Jednostka Kontrolowana |  | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Opolu ul. Majora Hubala 2 |  |
| Organ sprawujący nadzór nad jednostką kontrolowaną |  | Prezydent Miasta Opola |  |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika Jednostki Kontrolowanej |  | Jadwiga Okrajni dyrektor PSP Nr 5 w Opolu |  |
| Imię Nazwisko oraz stanowisko służbowe członków zespołu kontrolnego |  | Jacek Spadło – inspektor Izabela Dziewulska Gaj – główny specjalista |  |

- Streszczenie

Przeprowadzona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu kontrola obejmowała następujący zakres tematyczny:

- Zastosowanie materiałów przy realizacji inwestycji (ich jakości zgodnie z wymienionymi znakami norm),

- Prawidłowość wykonania usług,

- Prawidłowy nadzór przy realizacji, w tym prawidłowy odbiór prac na podstawie częściowych i całościowych protokołów odbioru inwestycji.

Celem kontroli była ocena wykonania prac remontowych basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu zgodnie z dokumentacją techniczną.

Po zgromadzeniu materiałów źródłowych kontrolujący stwierdzili, że przedmiotowa kontrola wykracza poza wiedzę zespołu w związku z czym zdecydowano o powołaniu zespołu rzeczoznawców.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania spośród 13 rzeczoznawców z którymi nawiązano rozmowy 4 wyraziło zainteresowanie sprawą z czego jedynie 3 przekazało drogą elektroniczną warunki współpracy.

Po przeanalizowaniu złożonych ofert współpracy oraz uwzględnieniu kompetencji oferenta do wykonania opinii do współpracy zaproszono Panów inż. (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)).

W dniu 12 sierpnia 2009 r. przekazano zainteresowanym stronom tj. PSP nr 5 oraz Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta Opola protokoły z przeprowadzonej kontroli.

Po zapoznaniu się z ich treścią i zawartymi w nim ustaleniami dyrektor PSP nr 5 w Opolu nie wniósł żadnych zastrzeżeń powiadamiając o tym Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu pismem z dnia 12.08.2009 r.

Natomiast Wydział Oświaty w dniu 18.08.2009 r. przedłożył pismo wyjaśniające dotyczące ustaleń kontroli.

W związku z merytorycznymi uwagami dotyczącymi ustaleń zawartych w protokole z przeprowadzonej kontroli odbyło się w dniu 20 sierpnia 2009 r. spotkanie z autorem opinii technicznej a pracownikami Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu.

W jego trakcie w Obecności Naczelnika Wydziału i kierownika zespołu kontrolnego po zapoznaniu się z wniesionymi uwagami autor opinii podtrzymał stanowisko zespołu oraz zobowiązał się do dostarczenia pisemnego uzasadnienia w tej sprawie w terminie do dnia 4 września 2009 r.

W przedłożonej ekspertyzie autor przedstawił następujące wnioski:

- Wszelkie wady, usterki i niedoróbki występujące w czasie eksploatacji na basenie oraz maszynowni wynikają głównie z powodu zmiany technologii uzdatniania wody basenowej z metody ozonowania na metodę elektrolizy nisko zasolonej wody, co jest atmosferą bardzo agresywną dla większości materiałów i urządzeń wbudowanych.

- Miasto jako inwestor, dla utrzymania sprawności urządzeń maszynowni powinien zatrudnić automatyka oraz mieć stałe zlecenie na ewentualne usuwanie awarii z kompetentnymi firmami z zakresu automatyki, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- W czasie procedury odbiorowej komisyjnie opracowano w dniu 30 września 2004 r. protokół zakończenia, odbioru technicznego i przekazania użytkownikowi – z uwagami Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej inspekcji Pracy, lecz bez usterek i innych wad trwałych.

- Wszelkie zabudowane materiały zamontowano według kosztorysów inwestorskiego i ofertowego.

- Basen posiada odpowiednią homologację umożliwiającą prowadzenie zawodów pływackich, a zatem należ utrzymywać go w stałej sprawności technicznej. Zastosowane tam wymienniki ciepła winny być wykonane z blachy tytanowej zapewniając bezpieczeństwo użytkowania przed rozerwaniem i w konsekwencji poparzeniem ludzi.

- Barierki wykonane są ze stali nierdzewnej nie wytrzymały pracy w warunkach panujących na basenie.

- Prawidłowość wykonania usług stwierdzają komisyjnie sporządzone protokoły odbioru, przy czym nie są to w większości materiały przystosowane do agresywnych warunków solankowych.

- W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że nadzór inwestorski i autorski prowadzony był nieprawidłowo.

Wnioski dotyczące automatyki i urządzeń filtrujących:

- Styczniki sterujące nie działają w systemie automatyki a jedynie sterowane są ręcznie poprzez ręczne wymuszanie zwarcia styków i mechaniczne zablokowanie stycznika w połączeniu „złącz”

- Urządzenia automatycznego płukania filtrów nie działają ponieważ sterownik i urządzenia przez niego sterowane nie są kompatybilne.

- Przez cały czas po wykonaniu remontu występuje problem z prawidłową pracą automatycznej dezynfekcji wody z uwagi na nienależyte działanie urządzeń w trybie automatycznym.

- Zalecenia

.

W związku z powyższymi ustaleniami proponuje się wydać następujące zalecenia pokontrolne :

- Przeanalizować wnioski zawarte w opinii technicznej oraz podjąć niezbędne czynności zmierzające do ich realizacji przy uwzględnieniu możliwości jakie daje umowa gwarancyjna z wykonawcą.

Termin wykonania zalecenia: niezwłocznie

- Szczegółowy Raport z dokonanej analizy oraz podjętych i planowanych działań przedstawić do 20 września 2009 r.

Termin wykonania zalecenia: 20.09.2009 r.

- W celu wykonania wyżej wymienionych zaleceń powołać zespół w skład którego wejdą pracownicy Referatu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych przy Wydziale Oświaty oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu. Do powołania zespołu wyznaczam Panią Irenę Koszyk Naczelnika Wydziału Oświaty

Termin wykonani zalecenia: bezzwłocznie

- Adresaci wystąpienia pokontrolnego:

  - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Opolu

  - Naczelnik Wydziału Oświaty.

| Sporządził: (Kontrolujący) Data: | Sprawdził: (Główny Specjalista) Data: |
| --- | --- |

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału) Data:

## Uwagi Naczelnika WKWiA:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Akceptuję wnioski i zalecenia: (Prezydent) Data:

Uwagi Prezydenta:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................